## Rough calculation for pr
Per Unit method
| Particulars | Formulas/Values | Unit | Results
Grid | Short circuit Power (MVASc) | 1.732*Voc*Isc | MVA | 15242.0471
| Voltage | 220 | kV
| Short circuit Current | 40 | kA
| Source impedance (Zs) Base | (kVb^2)/(MVAb) | ohms | 484 |  |  | 25
| Base MVA | 100 | MVA
| Voltage base | 220 | kV
| Source impedance (Zs)Actual | (kVact^2)/(MVAact) | ohms | 3.1754
| Actual MVA | 15242.0471 | MVA
| Voltage actual | 220 | kV
| Source impedance (Zs)p.u | (Actual /Base) | p.u | 0.0065608
| Source impedance (Zs)Actual | 3.1754 | ohms
| Source impedance (Zs) Base | 484 | ohms
Validate ETAP X & R Value
| Grid X/R | 10
| X | 10R | ohms
| Z=SQRT(R^2+x^2) | SQRT(R^2+(10R)^2)=SQRT(101R^2) | ohms
| R (resistance) | 0.00065282 | p.u
| R | 0.065282 | %
| X (impedance) | 0.0065282 | p.u
| X | 0.65282 | %
| Source Impedance (Z1) | 0.00065282385184253+0.0065282385184253i | p.u
| Z2 | 0.00065282385184253+0.0065282385184253i | p.u
| Z0 | 0.00065282385184253+0.0065282385184253i | p.u
[9 empty] | Kt | 0.95*1.1/(1+(0.6*Xt)
| Particulars | Formulas/Values | Unit | Results
Transformer | New Tfr Impedance (Zpu new) | ((Zpu old)* (MVA new/MVA old)*(kVb old / kVb new)^2) | p.u | 0.1 |  |  |  |  | Xt | 0.0995
| Zpu old | 0.1 | p.u
| MVA old | 100 | MVA
| kVb old | 220 | kV | [5 empty] | Kt | 0.98613
| kVb new | 220 | kV
9.8613
| TFR X/R | 10 |  |  | R | 63.5 | ohm
| X | 10R |  |  | Zb | 1.21 | ohm
| Z=SQRT(R^2+x^2) | SQRT(R^2+(10R)^2)=SQRT(101R^2) |  |  | Zn | 52.4793 | p.u
| R | 0.0099504 | p.u
| X | 0.099504 | p.u |  | Z0+3Zn | 157.447828850094+0.0981232116859234i
Impedance correction factor
| Kt | 1.1*Cmax/1+(0.6*xt) |  | 0.98613
| Zt | Kt* Zt=Kt*(Rt+iXt)
| R | 0.0098123 | p.u
| X | 0.098123 | p.u
| Transformer Impedance (Z1) | 0.00981232116859234+0.0981232116859234i | p.u
| Z2 | 0.00981232116859234+0.0981232116859234i | p.u |  |  | Dyn | Dyn with resistor
| Z0 | 0.00981232116859234+0.0981232116859234i | p.u |  |  | Z0 | Z0+3Zn |  |  | 0.00967618574088536+0.0967618574088536i
| 3.Ph fault current@Bus2 (If) | (Ea/(Ztotal)) | kA
3Ph.fault | Ea | 1 | p.u
| Zsource | 0.00065282385184253+0.0065282385184253i | p.u
| Ztfr | 0.00981232116859234+0.0981232116859234i | p.u
| Ztotal | (Zsource+Ztfr) | p.u
|  | 0.0104651450204349+0.104651450204349i | p.u
| 3.Ph fault current@Bus2 (If) | 0.946092011116578-9.46092011116578i | p.u
ETAPS SHOWS ONLYA ACTUAL VALULE
| Base Fault current (If) | (MVAb)/(1.732*Voc) | A
| Base MVA | 100 | MVA
| Tfr LV voltage | 33 | kV
| Fault current base (If) | 1.7496 | kA
| C.Factor | 1
| Actual Fault current (If) | (Fault current base(If) * 1.1 * fault current(p.u))
1.65528030498387-16.5528030498387i
| Actual Fault current (If) |  | kA
|  | 16.6354 | degree | 2.2
-84.3322
Total Sequence Impedances
| Z1 | 0.0104651450204349+0.104651450204349i | p.u
| Z2 | 0.0104651450204349+0.104651450204349i | p.u | Dy | Dyn | Dyn with resistor | Yy | Yyn | Yyn with resistor | Yny | Ynyn | Ynyn with resistor
| Z0 | 0.00981232116859234+0.0981232116859234i | p.u | 0 | Z0trans | Z0+3Zn trans | 0 | 0 | 0 | 0 | Z0 (grid+trans) | Z0+3Zn + Z0grid
SLG Fault | SLG Fault | (3.Ea)/(Z0+Z1+Z2) | kA
| (Z0+Z1+Z2) | 0.0307426112094621+0.307426112094621i | p.u
| SLG Fault (Ia = If) | 0.966182413544871-9.66182413544871i | p.u
| Actual Fault current (If) | 1.69043042470584-16.9043042470584i | kA
| Actual Fault current (If) | 16.9886 | kA
|  | -84.3322 | degree
| Symmetrical Current | Ia0=Ia1=Ia2= Ia/3
| Ia0=Ia1=Ia2 | 0.322060804514957-3.22060804514957i | p.u
Symmetrical Voltage
| V0=-I0*Z0 | -0.319176569021315 | p.u
| V1=E-I1*Z1 | 0.659588284510657+6.93889390390723E-18i | p.u
| V2=-I2*Z2 | -0.340411715489343+6.93889390390723E-18i | p.u
Phasor Voltage
| Vy = V0+a^2*V1+a*V2 | -0.478764853531971-0.866i | p.u
| Vy | -9.1216955631521-16.4995159929011i | kV
|  | 18.8531 | kV
|  | -118.9962 | degree
| Vb = V0+a*V1+a^2*V2 | -0.478764853531971+0.866i | p.u
| Vb | -9.1216955631521+16.4995159929011i | kV
|  | 18.8531 | kV
|  | 118.9962 | degree
LL Fault | LL Fault | (-jsqrt(3).Ea)/(Z1+Z2) | kA
| (Z1+Z2) | 0.0209302900408698+0.209302900408698i | p.u
| LL Fault (Ib = If) | -8.19339715944468-0.819339715944468i | p.u
| Actual Fault current (If) | -14.3351479450008-1.43351479450008i | kA
| Actual Fault current (Iy) | 14.4066 | kA
|  | -174.3778 | degree
| Actual Fault current (Ib) | 14.4066 | kA
|  | 5.7135 | degree
| Symmetrical Current | I0=0
| I1=(Ir+a*Iy+a^2*Ib) | 0.473032129338607-4.73032129338607i | p.u
| I2=(Ir+a^2*Iy+a*Ib) | -0.473032129338607+4.73032129338607i | p.u
Symmetrical Voltage
| V1=E-I1*Z1 | 0.500014666881782+6.93889390390723E-18i | p.u
| V2=-I2*Z2 | 0.499985333118218-6.93889390390723E-18i | p.u
Phasor Voltage
| Vr = V0+V1+V2 | 1 | p.u
| Vr | 19.0525588832576 | kV
|  | 19.0526 | kV
|  | 0 | degree
| Vy = V0+a^2*V1+a*V2 | -0.5-0.0000254030392460303i | p.u
| Vy | -9.52627944162882-0.000483992901048697i | kV
|  | 9.5263 | kV
|  | -180.0884 | degree
| Vb = V0+a*V1+a^2*V2 | -0.5+0.0000254030392460303i | p.u
| Vb | -9.52627944162882+0.000483992901048697i | kV
|  | 9.5263 | kV
|  | 180.0884 | degree
LLG Fault | LLG Fault | Ir=0 | kA
| I1=Ea/(Z1+Z2¦¦Z0) | 0.637570101081728-6.37570101081728i | p.u
| I2=-I1*Z0/(Z0+Z2) | -0.308521910034852+3.08521910034852i | p.u
| I0=-I1*Z2/(Z0+Z2) | -0.329048191046877+3.29048191046877i
| Fault current at Phase y (Iy) | -8.6867291028399+4.11640718407619i | p.u
| Actual Fault current (Iy) | -15.198280325495+7.20205609923051i | kA
| Fault current (Ib) | 16.8184 | kA
|  | 154.7234 | degree
| Fault current at Phase b (Ib) | 7.69958452969926+5.75503854733011i | p.u
| Actual Fault current (Ib) | 13.4711745568256+10.0690015874626i | kA
| Actual Fault current (Ib) | 16.8184 | kA
|  | 36.7949 | degree
Symmetrical Voltage
| V1=E-I1*Z1 | 0.326101379580124 | p.u
| V2=-I2*Z2 | 0.326101379580126 | p.u
| V0=-I0*Z0 | 0.326101379580125 | p.u
Phasor Voltage
| Vr = V0+V1+V2 | 0.978304138740375 | p.u
| Vr | 18.6391972090857 | kV
|  | 18.6392 | kV
|  | 0 | degree
| Vy = V0+a^2*V1+a*V2 | -2.77555756156289E-17+1.99840144432528E-15i | p.u
| Vy | -5.2881473875548E-16+3.80746611903945E-14i | kV
|  | 3.8078e-14 | kV
|  | 90.8418 | degree
| Vb = V0+a*V1+a^2*V2 | -2.77555756156289E-17-1.99840144432528E-15i | p.u
| Vy | -5.2881473875548E-16-3.80746611903945E-14i | kV
|  | 3.8078e-14 | kV
|  | -90.8418 | degree

## Sheet3
Isc | 16.335 | kA
Ipeak | 35.937 | kA
41.075
2.5145

## Sheet2
Short circuit Power (MVASc) | 1.732*Voc*Isc
Source impedance (Zs) Base | (kVb^2)/(MVAb)
Source impedance (Zs)Actual | (kVact^2)/(MVAact)
Source impedance (Zs)p.u | (Actual /Base)

## Sheet1
0.1
Grid
Tr. Line or cable
| CB | 0.0065608
BUSBAR
CB
CABLE
Transformer
Cable
33kV | CB
33kV busbar